АДМИНИСТРАЦИЯ

СВОБОДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 марта 2021 г.                                              № 43-а

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения Свободинского муниципального

образования Базарно-Карабулакского муниципального района

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Свободинского МО						                           В.Л.Лысенко

Приложение к постановлению

администрации Свободинского МО

от 18.03.2021 № 43а

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СВОБОДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

Схема водоснабжения Свободинского муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

II.  Основные  цели и задачи

схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Свободинского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения  и обеспечения жителей образования  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении и водоотведении по муниципальному образованию

Краткая характеристика Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Свободинское муниципальное образование образовано в 2005 году. Свободинское муниципальное образование является городским поселением в составе Базарно-Карабулакского муниципального района, расположенным на территории Саратовской области. В состав Свободинского муниципального образования  входят 12 населенных пунктов: р.п. Свободный, с. Лесная Нееловка, п. Равнинный, с. Содом, с. 2-ая Ханеневка, д. Хмелёвка, с.Хватовка, с. Степная Нееловка, с.Казанла, с. Новая Жуковка, с. Адоевщина, с. Рязайкино. Р.п. Свободный является административным центром Свободинского муниципального образования.

Р.п.Свободный  расположен в 110 км от областного центра г.Саратов.

Застройка, в основном, индивидуальными одноэтажными домами с приусадебными участками, имеются также 20 многоквартирных жилых домов.

Свободинское МО газифицировано (природный газ).

Площадь муниципального образования составляет 433,1 кв. км.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2021 г. составила -  6279 чел.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.  На территории Свободинского муниципального образования расположены 5 скважин. Из которых: 3 скважины в с. Содом, с. 2-ая Ханеневка, д. Хмелевка  являются собственностью «СХПК СХА Содомская», в настоящее время переданы в аренду кооперативу «Родник»; 1 скважина в с. Хватовка эксплуатируется АО «КСК», 1 скважина в п. Равнинный является собственностью СХПК «СХА Нееловская». Так же на территории Свободинского МО имеются 4 каптажа: в р.п. Свободный, в с. Адоевщина, в с. Хватовка и в с. Степная Нееловка.

АО «КСК», «Монолит» и кооператив «Родник» выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению населения, в том числе:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения и водоотведения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

2. Проектные решения

Проектные решения  водоснабжения Свободинского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе правил землепользования и застройки территории сел Свободинского муниципального образования, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения  поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Свободинского муниципального образования  осуществляется из  5 водозаборных скважин и 4 каптажей:

| скважина в с. Содом | дебит 16 м3/час | насос ЭЦВ 5-4-125 |
| --- | --- | --- |
| скважина в с.2-ая Ханеневка | дебит 6,3 м3/час | насос ЭЦВ 6-10-110 |
| скважина в д. Хмелевка | дебит 10 м3/час | насос ЭЦВ 5 |
| скважина в с. Хватовка | дебит 40,1 м3/час | Насос ЭЦВ 6-16-110 |
| скважина в п. Равнинный | дебит 10 м3/час | насос ЭЦВ 610-110 |
| каптаж в р.п. Свободный |  |  |
| каптаж в с. Хватовка |  |  |
| каптаж в Адоевщина |  |  |
| каптаж в с. Степная Нееловка |  |  |

4 скважины оборудованы башнями Рожновского объемом 25 м3 каждая

|  | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Содом | 1984 год | 25 |
|  | с.2-ая Ханеневка | 1987 год | 25 |
|  | д. Хмелевка | 1988 год | 25 |
|  | с. Степная Нееловка | 1994 год | 25 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 50-110 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: сталь. Общая протяженность водопроводной сети  70528 м.

|  | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Свободный | 1996 год | 23000 |
|  | с. Лесная Нееловка | 1988 год | 6000 |
|  | п. Равнинный | 1986 год | 2000 |
|  | с. Содом | 1984 год | 4000 |
|  | с.2-аяХаненевка | 1987 год | 3500 |
|  | д. Хмелевка | 1988 год | 1000 |
|  | с.Хватовка | 1979 год | 26000 |
|  | с. Степная Нееловка | 1994 год | 2300 |
|  | с. Адоевщина | 1978 год | 2728 |
|  | ИТОГО: |  | 70528 |

Водоразборных колонок всего - 22ед. по населенным пунктам:

| Место расположения | Количество колонок | Тупиковых |
| --- | --- | --- |
| с. Хватовка | 20 | 0 |
| р.п. Свободный | 2 | 0 |

Объем потребления воды  населением 412530,3 м3 за год, при норме 65,7 м3 на человека в год. Учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимаются АО «КСК», «Монолит», кооператив «Родник». Источником  водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Свободинского муниципального образования  планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.

Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию

1. Несоответствия объектов водоснабжения и водоотведения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения и водоотведения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Балтайского муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов образования  Ø110+63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу Ø 110+63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения и водоотведения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения и водоотведения  Свободинского муниципального образования

Износ водопроводной сети составляет более 80%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению

2.1. Проектные решения

Проектные решения по водоотведению Свободинского муниципального образования базируются на основе правил землепользования и застройки территории населенных пунктов Свободинского муниципального образования. Существующая система водоотведения муниципального образования в основном выгребная канализация основа на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. Процент оборудования жилых помещений системой канализации в поселении составляет 20%.

Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются нормам водопотребления, без учета полива.

Схема

водоснабжения  населенных пунктов Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование улиц | Протяженность водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Свободинское муниципальное образование | село Хватовка | ул. Колхозная | 1,8 |
|  |  | ул. 60 лет Октября | 0,67 |
|  |  | ул. Красная | 0,854 |
|  |  | ул. Ленина | 1,133 |
|  |  | ул. Степана Разина | 0,7 |
|  |  | ул. Калинина | 0,8 |
|  |  | ул. Суркова | 0,5 |
|  |  | ул. Советская | 0,8 |
|  |  | ул. Октябрьская | 1,1 |
|  |  | ул. Лесная | 0,4 |
|  |  | ул. Макаровых | 1,8 |
|  |  | ул. Рабочая | 2,8 |
|  |  | ул. Школьная | 2,8 |
|  |  | ул. Рассказова | 0,2 |
|  |  | ул. Кирова | 1,0 |
|  |  | ул. Садовая | 1,1 |
|  |  | ул. Заводской поселок | 1,5 |
|  |  | ул. Железнодорожная | 0,6 |
|  |  | Центральный водопровод | 5,44 |
|  | село Степная Нееловка | ул. Ломоносова | 1,0 |
|  |  | ул. 40 лет Победы | 0,3 |
|  |  | Центральный водопровод | 1,0 |
|  | село Адоевщина | ул. Рабочая | 1,4 |
|  |  | ул. Школьная | 0,6 |
|  |  | Центральный водопровод | 0,72 |
|  | р.п. Свободный | ул. Советская | 2,6 |
|  |  | ул. Ленина | 2,2 |
|  |  | ул. Рабочая | 1,6 |
|  |  | ул. Зеленая | 0,65 |
|  |  | ул. Октябрьская | 0,2 |
|  |  | ул. Первомайская | 0,3 |
|  |  | ул. Юбилейная | 1,48 |
|  |  | ул. 60 лет ВЛКСМ | 0,4 |
|  |  | ул. Элеваторная | 0,15 |
|  |  | ул. Заводская | 1,6 |
|  |  | ул. Железнодорожная | 1,1 |
|  |  | ул. Лесная | 0,45 |
|  |  | ул. Калинина | 0,6 |
|  |  | ул. Комсомольская | 0,8 |
|  |  | ул. Чкалова | 0,4 |
|  |  | ул. Садовая | 1,8 |
|  |  | ул. Чапаева | 0,2 |
|  |  | ул. Куйбышева | 0,4 |
|  |  | ул. Молодежная | 0,7 |
|  |  | ул. Кленовая | 0,4 |
|  |  | Центральный водопровод | 4,97 |
|  | село Лесная Нееловка | ул. Советская | 2,2 |
|  |  | ул. Железнодорожная | 0,5 |
|  |  | ул. Лермонтова | 0,4 |
|  |  | ул. Чапаева | 0,2 |
|  |  | Центральный водопровод | 2,7 |
|  | поселок Равнинный | ул. Ленина | 0,4 |
|  |  | ул. Ю. Гагарина | 0,3 |
|  |  | Центральный водопровод | 1,3 |
|  | село Содом | ул. Дорожная | 0,3 |
|  |  | ул. Центральная | 0,5 |
|  |  | ул. Новая | 0,5 |
|  |  | ул. Ефимова | 0,4 |
|  |  | ул. Комсомольская | 0,5 |
|  |  | ул. Молодежная | 0,8 |
|  |  | ул. Садовая | 0,4 |
|  |  | Центральный водопровод | 0,6 |
|  | село 2-ая Ханеневка | ул. Дорожная | 0,35 |
|  |  | ул. Садовая | 0,6 |
|  |  | ул. Нагорная | 0,8 |
|  |  | ул. Зеленая | 0,6 |
|  |  | ул. Центральная | 0,6 |
|  |  | Центральный водопровод | 0,55 |
|  | деревня Хмелевка | ул. Зелёная | 0,4 |
|  |  | Центральный водопровод | 0,6 |